|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修（空调）修缮项目报修单 | | | | | |
| 维修内容（名称） |  | 地点 |  | 日期 |  |
| 报修部门 |  | 联系人  联系电话 |  | | |
| 维修要求或情况： | | | | | |
| 记录： | | | | | |
| 完工时间 |  | 用户确认 |  | 服务质量 |  |
| 报修联系人 | 王师傅：15921520528（工商外）  黄师傅：13611710181（思博） | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 维修（空调）修缮项目记录单 | | | | | |
| 维修内容（名称） | \*\*\*空调 | 地点 | 相关屋顶 | 安排时间 | 9月6日至8日 |
| 施工班组（人） | 水电班组，郝水灵 | 联系电话 | 139015101010 | | |
| 要求：1.双人实施 通过摸、看、轻敲、正确操作转动阀门，评估风险；2.查看保温、支架、屋面等周边是否有缺陷；3.查看箱体内部情况，进水口、出水口、浮球阀、排水口、消防出水口等是否有异常；4.查看箱内是否有异物或水质有异常；5.水箱口是否上锁，6.登高、爬高、操作按规范。7.做好详尽记录，8.维修操作请上报，9.其余口述交流沟通。 | | | | | |
| 记录：学生宿舍一，水箱盖盖不严实；综合楼西侧，水箱出水阀拧转存在卡顿不灵活现象，观察阀杆是钢阀杆，易生锈。其余：附表 | | | | | |
| 完工时间 | 4月18日 | 用户确认 | \*\*院系 许\*\* | 服务质量 | 优良中差 |
| 记录单号 | 2025041801 | 部门确认 | 卢、 谢、费 | 日期 | 4月19日 |